T E C H N I C K Á   S P R Á V A

Akcia     :  	AREÁL VOĽNÉHO ČASU - VOJENSKÝ DVOR Vojenský dvor,

Bratislava – MČ Petržalka, parc.č. C 5869/1, 5869/2 a E 4854 k.ú. Petržalka

Investor :  	L&P INVEST s.r.o., Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava

Objekt   :  	SO.6.1  -  ZEMNÁ KÁBLOVÁ PRÍPOJKA VN

Obsah    :  	Vonkajšia elektrika

Účel       :   	Realizačný projekt

Arch.č.   :  	2019/192

Profesia : 	Elektro

Zoznam príloh:

A/ Textová časť:

1, Technická správa

2, Protokol o určení vonkajších vplyvov

B/ Výkresová časť:

E-1/ 22kV KÁBLOVÁ PRÍPOJKA VN  - SITUACIA

E-2/ ULOŽENIE ELEKTRICKÝCH KÁBLOV

1. Úvod:    Projektová dokumentácia rieši v stupni realizačného projektu 22 kV zemnú káblovú prípojku VN 22kV k novej kioskovej užívateľskej trafostanici TS 22/042kV 400VA pre potreby napojenia Areálu voľného času Bratislava Petržalka, formou káblovej slučky. Je vypracovaná na základe objednávky investora, stavebných podkladov daného územia, stanoviska ZSDIS k PD pre územné rozhodnutie.

2. Predpisy: Projekt bol vypracovaný podľa platných noriem STN, súvisiacich predpisov a právnych noriem.

3. ZARADENIE  EL. ZARIADENIA DO SKUPINY V ZMYSLE VYHLÁŠKY č. 508/2009Z.z.

Podľa §4, prílohy č.1, III. časť, odstavca A/c jedná sa o vyhradené elektrické zariadenie s vysokou mierou ohrozenia.

4. PROSTREDIE : v zmysle STN 33 2000-5-51 určené v  PROTOKOLE O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV č. 66a/2014.

Námrazová oblasť : ľahká - STN 33 3300

5. NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA A OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA:  VN - 3 str. 50Hz, 22 kV / IT

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle PNE 33 2000-1 a STN EN 50423-1, STN EN 61936-1:

Ochrana pred dotykom živých častí:

-ochrana krytom

-ochrana umiestnením mimo dosahu

-ochrana izoláciou

Ochrana pred dotykom neživých častí:

-uzemnením v sieťach s nepriamo uzemneným neutrálnym bodom (IT)

-izoláciou

-pospájaním

6. Spôsob merania el. práce:

polopriame v univerzálnej skrini merania USM na stene odberateľskej trafostanici 400kVA.

7. Technický popis:

V súvislosti s výstavbou Areálu voľného času Bratislava Petržalka sa vybuduje nová kiosková odberateľská trafostanica 22/0,42kV 400kVA.

Trafostanica bude umiestnená vyčlenenom pozemku s prístupom z verejných priestorov.

Nová trafostanica bude do jestvujúcej energetickej siete ZSE zapojené  káblovou VN slučkou na káblové VN NA2XS(F)2Y 3x1x240 medzi existujúcou TS 1688-000 a novovybudovanou TS 01 stavby Kopčianska JUH. Použijú sa 2x káblové spojky POLJ 24/1x120-240.

Celková dĺžka káblovej slučky je cca 24m. Použije sa 22kV kábel NA2XS(F)2Y 3x1x240 RM/25 12/20. Na ukončenie káblov v trafostanici sa káblové koncovky  POLT-24D/1XI-L12B.

Uloženie kábla v zemi sa urobí v zmysle STN 34 1050. Káble sú v zemi uložené v ryhe 50x100  cm v pieskovom lôžku zhora chránené ochrannými PE platňami a vyznačené  výstražnou fóliou. Križovanie kábla s cestou, spevnenou plochou a inými podzemnými IS bude urobené v chráničke tvrdeného HDPE červenej farby (min. vnútorný priemer 200mm) s dodržaním vzdialenosti podľa STN 73 6005. Projekt bol vypracovaný v zmysle platných noriem STN, súvisiacich predpisov a musí byť aj v ich zmysle realizovaný. Pred započatím výkopových prác investor zabezpečí presné vytýčenie všetkých podzemných IS. Výkopové práce pri križovaní s inými inžinierskymi sieťami sa musia urobiť ručne so zvýšenou opatrnosťou.

Pri kladení káblov sa treba riadiť  výkresom "Uloženie elektrických káblov".

8. UPOZORNENIE:

Pre obsluhu a údržbu elektrických zariadení platí STN 34 3100. V zmysle  vyhlášky č. 508/2009 Zb. obsluhovať elektrické zariadenia môžu poučení pracovníci podľa § 20 a údržbárske práce pracovníci podľa § 21 - elektrotechnik citovanej vyhlášky.

Montáž el. zariadení môže vykonávať len firma s platným oprávnením v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Počas montážnych prác musia pracovné skupiny dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy pre prácu na el. zariadeniach podľa STN 34 3100, čl. 4.4.1 - 4.4.8.

Pred predaním elektrického zariadenia do používania musí byť urobená východisková revízna správa podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6.

Pri montážnych prácach je potrebné dodržiavať farebné značenie vodičov podľa  STN IEC 60446 s označením ochranného vodiča zelenožltou farbou, ktorý sa nesmie používať ako iný vodič ani zmenou jeho farby.

Bezpečný stav elektrického zariadenia v prevádzke a odstránenie nedostatkov je potrebné previesť v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. §8.

Periodické  odborné prehliadky, skúšky je potrebné vykonávať podľa STN 33 1500 tab.č.1, alebo vyhl. 508/2009 Zb. príloha č.8.

Pretože sa jedná o vyhradené technické zariadenie v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. skupiny A/c s vysokou mierou ohrozenia, je nevyhnutné pred uvedením do prevádzky skontrolovať, či realizácia zodpovedá osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a je spôsobilá na bezpečnú prevádzku.

Projekt bol vypracovaný v zmysle platných noriem STN, súvisiacich predpisov a musí byť aj v ich zmysle realizovaný.

V Nitre: 29. 10. 2019				 vypracoval: Ing. Stanislav Gajdoš