PROTOKOL O URČENÍ PROSTREDIA

VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISIOU V ZMYSLE  STN  33 2000-5-51

č.192c/2019

Akcia     :  AREÁL VOĽNÉHO ČASU - VOJENSKÝ DVOR Vojenský dvor,

Bratislava – MČ Petržalka, parc.č. C 5869/1, 5869/2 a E 4854 k.ú. Petržalka

Investor :  L&P INVEST s.r.o., Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava

Objekt   :  SO.6.3  -  NAPOJENIE OBJEKTOV NA NN

Obsah    :  Vonkajšia elektrika

Zloženie komisie:

Predseda: Ing. Stanislav Gajdoš  – projektant el. zariadení, elektrotechnik špecialista

Členovia:  Ing. arch. Michal Kostka – projektant stavebnej časti

Ing. Marián Kriššák – projektant stavebnej časti

Podklady použité pre spracovanie protokol

- obdobné prevádzky v praxi

- STN  33 2000-5-51 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. 								      Spoločné pravidlá

Popis technologického procesu a zariadenia:

V súvislosti s plánovanou výstavbou areálu voľného času v Bratislave – Petržalka budú vybudované nové vnútroareálové káblové rozvody NN. Na vyčlenenom pozemku sa osadí nová kiosková odberateľská trafostanica TS (22/0,420kV, 400kVA). Trafostanica a káblová prípojka VN sú predmetom samostatnej projektovej dokumentácie.

Káblové rozvody NN v areály voľného času Bratislava Petržalka budú vybudované nasledovne:

Z hlavného NN rozvádzača projektovanej trafostanice trafostanici TS 22/0,42kV 400kVA sa vyvedie

	2xkábel NAYY-J 4x240mm² do hlavného rozvádzača multifunkčného objektu RH. Dĺžka kábla je cca 190m.

	kábel NAYY-J 4x240mm² do novej istiacej a rozpojovacej skrine SR osadenej pri prevádzkovom objekt. Dĺžka kábla je cca 130m.

	kábel NAYY-J 4x16mm² do podružného rozvádzača RP5 osadeného pri sklade odpadkov v dĺžke cca 75m. Rozvádzač RP5 Bude slúžiť aj ako rezerva pre napojenie ďalších objektov budovaných v budúcnosti.

Zo skrine SR budú napojené podružné rozvádzače:

	RP1 pre prevádzkový objekt káblom NAYY-J 4x16mm².

	RP2 pre technológiu kúpaliska káblom NAYY-J 4x25mm² v dĺžke cca 140m.

	RP3 pre cvičné odpalisko káblom NAYY-J 4x16mm² v dĺžke cca 90m.

	RP4 pre tenisové ihriská a vonkajšie areálové osvetlenie káblom NAYY-J 4x50mm² v dĺžke cca 70m.

Z rozvádzača RP2 bude napojený rozvádzač RP6 pri cyklopointe.

Od trafostanice až po skriňu SR bude spolu s káblom vedený zemniaci pásik FeZn 30x4mm ku ktorému sa pripojí PEN zbernica istiacej a rozpojovacej skrine.

Káble sú v zemi uložené v ryhe 50x80  cm v pieskovom lôžku zhora chránené plastovými doskami a vyznačené výstražnou fóliou. Pri križovaní s inžinierskymi sieťami a pri uložení pod spevnenými plochami treba kábel uložiť do chráničky príslušnej svetlosti. Pred započatím výkopových prác investor zabezpečí presné vytýčenie všetkých podzemných IS. Výkopové práce pri križovaní s inými inžinierskymi sieťami sa musia urobiť ručne so zvýšenou opatrnosťou.

Káble budú vo svahu zabezpečené proti zosunutiu podľa výkresu E-6.

Rozhodnutie:

Na základe predložených podkladov a získaných informácií, komisia stanovila prostredie v posudzovanom priestore v zmysle  33 2000-5-51 takto:

| PRIESTOR PODĽA STN 33 2000-5-51 | VONKAJŠIE VPLYVY PODĽA STN 33 2000-5-51 |
| --- | --- |
| VI | AA7 AB6 AD2 AE4 AF2 AN2 AQ2 BC2 |

VONKAJŠIE PRIESTORY PRIAMO VYSTAVENÉ VONKAJŠEJ KLÍME.

Zdôvodnenie:

Charakter posudzovaných priestorov a prostredí v nich jednoznačne vyplýva z  STN 33 2000-5-51 uvedených jednotlivými článkami citovanej normy. Pri určení prostredia boli vzaté do úvahy prevádzkové pomery a predpokladaný stupeň vzájomného pôsobenia technologických a elektrických zariadení v posudzovanom priestore, vytvoreným ovzduším, látkami, predmetmi a zariadeniami prítomnými v posudzovaných priestoroch.

Dátum napísania protokolu: 12. 12. 2019                        .......................................................

podpis predsedu komisie