PROTOKOL O URČENÍ PROSTREDIA

VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISIOU V ZMYSLE  STN  33 2000-5-51

č.192a/2019

Akcia     :  	AREÁL VOĽNÉHO ČASU - VOJENSKÝ DVOR Vojenský dvor,

Bratislava – MČ Petržalka, parc.č. C 5869/1, 5869/2 a E 4854 k.ú. Petržalka

Investor :  	L&P INVEST s.r.o., Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava

Objekt   :  	SO.6.2  -  Kiosková trafostanica 22/0,42kV 400kVA

Obsah   :      Vnútorná elektrika

Predseda: Ing. Stanislav Gajdoš  – projektant el. zariadení, elektrotechnik špecialista

Členovia:  Ing. arch. Michal Kostka – projektant stavebnej časti

Ing. Marián Kriššák – projektant stavebnej časti

Podklady použité pre spracovanie protokolu:

- obdobné prevádzky v praxi

- Klasifikácia podmienok prostredia podľa STN 33 2000-5-51 - Výber a stavba el. zariadení. Spoločné pravidlá

Popis technologického procesu a zariadenia:

Projekt rieši výstavbu novej betónovej  bloková  transformačná stanice, ktorá bude slúžiť ako odberateľská trafostanica pre napojenie Areálu voľného času Bratislava Petržalka. Trafostanica je polozapustená, obsluhovateľná z vonku typu EH8 varianta B. Používa sa ako súčasť rozvodu el. energie v oblasti elektro-energetiky /distribučné rozvody/, ako aj pre napojenie menších a stredných priemyselných rozvodov. Je atypická svojou výškou nad terénom /1,91m/ aj so strechou a pôdorysným rozmerom dlxš /1900x2300mm/. Táto transformačná stanica vzhľadom na svoje rozmery je obsluhovateľná len zvonku bez možnosti vstupu do vnútorného priestoru. Transformačná stanica svojím  vyhotovením vyhovuje STN EN 62271-202.

Rozhodnutie:

Na základe predložených podkladov a získaných informácií, komisia stanovila prostredie v posudzovanom priestore v zmysle  STN 33 2000-5-51 takto:

Vonkajšie vplyvy – tabuľka

| Kód | 321 PRIESTOR | Skupina 1: Trafostanica vnútorné priesotory III | Skupina 1: Trafostanica vonkajšie priesotory VI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | Teplota okolia | AA5: +5°C až +40 °C | AA7: -25°C až +55 °C |  |
| AB | Atmosférické podmienky | AB5: 5 až 85 % | AB7: 10 až 100 % |  |
| AC | Nadmorská výška | AC1: ≤ 2000 m | AC1: ≤ 2000 m |  |
| AD | Výskyt vody | AD1: zanedbateľný | AD4: striekanie |  |
| AE | Výskyt cudzích pevných látok | AE1: zanedbateľný | AE3: veľmi malé |  |
| AF | Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF1: zanedbateľný | AF2: atmosferická |  |
| AG | Mechanické namáhanie - nárazy | AG1: mierne | AG1: mierne |  |
| AH | Mechanické namáhanie - vibrácie | AH1: slabé | AH1: slabé |  |
| AJ | Ostatné mechanické namáhanie | - | - |  |
| AK | Výskyt rastlín alebo plesní | AK1: bez nebezpečenstva | AK1: bez nebezpečenstva |  |
| AL | Výskyt živočíchov | AL1: bez nebezpečenstva | AL1: bez nebezpečenstva |  |
| AM | Elektromagnetické, elektrostatické, alebo ionizujúce pôsobenie | AM1 harmonické | AM1 harmonické |  |
| AN | Slnečné žiarenie | AN1 slabé | AN2 silné |  |
| AP | Seizmické účinky | AP1: zanedbateľné | AP1: zanedbateľné |  |
| AQ | Búrková činnosť | AQ1: zanedbateľné | AQ3: priame ohrozenie |  |
| AR | Pohyb vzduchu | AR1: slabý | AR1: slabý |  |
| AS | Vietor | AS1: slabý | AS2: stredný |  |
| AT | Snehová prikrývka | - | AT2: mierna |  |
| AU | Námraza | - | AU2 |  |

| Kód | 322 VYUŽITIE | Skupina 1: Trafostanica vnútorné priesotory III | Skupina 1: Trafostanica vonkajšie priesotory VI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BA | Spôsobilosť osôb | BA5: znalé osoby | BA1: laici |  |
| BB | Elektrický odpor ľudského tela | BB2: normánlny | BB2: normánlny |  |
| BC | Kontakt osôb s potenciálom zeme | BC3: častý | BC3: častý |  |
| BD | Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva | BD1: ľahký únik | BD1: ľahký únik |  |
| BE | Povaha spracovávaných a skladovaných látok | BE1: bez významného nebezpečenstva | BE1: bez významného nebezpečenstva |  |

| Kód | 323 KONŠTRUKCIA BUDOV | Skupina 1: Trafostanica vnútorné priesotory III | Skupina 1: Trafostanica vonkajšie priesotory VI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | Konštrukčné materiály | CA1: nehorľavé | CA1: nehorľavé |  |
| CB | Konštrukcia stavby | CB1: zanedbateľné nebezpečenstvo | CB1: zanedbateľné nebezpečenstvo |  |

Zdôvodnenie:

Charakter posudzovaných priestorov a prostredí v nich jednoznačne vyplýva z  STN 33 2000-5-51 uvedených jednotlivými článkami citovanej normy. Pri určení prostredia boli vzaté do úvahy prevádzkové pomery a predpokladaný stupeň vzájomného pôsobenia technologických a elektrických zariadení v posudzovanom priestore, vytvoreným ovzduším, látkami, predmetmi a zariadeniami prítomnými v posudzovaných priestoroch.

Dátum napísania protokolu: 29. 10. 2019                  .......................................................

podpis predsedu komisie