T E C H N I C K Á   S P R Á V A

Akcia     :  AREÁL VOĽNÉHO ČASU - VOJENSKÝ DVOR Vojenský dvor,

Bratislava – MČ Petržalka, parc.č. C 5869/1, 5869/2 a E 4854 k.ú. Petržalka

Investor :  L&P INVEST s.r.o., Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava

Objekt   :  SO.6.4  -  VONKAJŠIE AREÁLOVÉ OSVETLENIE

Obsah    :  Vonkajšia elektrika

Účel       :  DSP

Arch.č.   :  2019/192

Profesia :  Elektro

Zoznam príloh:

A/ Textová časť:

1, Technická správa

2, Protokol o určení vonkajších vplyvov

B/ Výkresová časť:

E-1/ Verejné osvetlenie – situácia

E-2/ Jednopólová schéma zapojenia rozvádzača RP4

E-3/ Uloženie elektrických káblov

1. Úvod:    Projektová dokumentácia rieši vonkajšie areálové osvetlenie a osvetlenie ihrísk v areály voľného času Bratislava Petržalka. Je vypracovaná na základe objednávky investora, podkladov výkresov stavebnej časti.

2. Predpisy: Projekt bol vypracovaný podľa platných noriem STN, súvisiacich predpisov a právnych noriem.

3. ZARADENIE  EL. ZARIADENIA DO SKUPINY V ZMYSLE VYHLÁŠKY č. 508/2009Z.z.

Podľa §4, prílohy č.1, III. časť, odstavca B jedná sa o vyhradené elektrické zariadenie s vyššou mierou ohrozenia.

4. OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (kapitola 411)

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená: základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi v súlade s prílohou A

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená: ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche

5. PROSTREDIE: definované v protokole o určení prostredia a vonkajších vplyvoch.

6. Napäťová sústava:        3+PEN/PE+N ~ 50Hz, 400V   Sieť  TN-C-S

7. ENERGETICKÁ BILANCIA:

a/ Inštalovaný  výkon :                                              Pi    =  22  kW

b/ Súčiniteľ náročnosti:                                              ß     =  0,8

c/ Maximálny súčasný výkon :                                   Ps   =  17,6 kW

8.Spôsob merania el. práce:  spolu so spotrebou celého areálu.

9. Stupeň dôležit. dodávky el. energie PODĽA STN 34 1610:  III. stupeň

10. Kompenzácia jalového výkonu:   nie je potrebná

11. Bezpečnostné predpisy:

Pre obsluhu a údržbu elektrických zariadení platí STN 34 3100. V zmysle  vyhlášky č. 508/2009 Zb. obsluhovať elektrické zariadenia môžu poučení pracovníci podľa § 20 a údržbárske práce pracovníci podľa § 21 - elektrotechnik citovanej vyhlášky.

Montáž el. zariadení môže vykonávať len firma s platným oprávnením v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Počas montážnych prác musia pracovné skupiny dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy pre prácu na el. zariadeniach podľa STN 34 3100, čl. 4.4.1 - 4.4.8.

Pred predaním elektrického zariadenia do používania musí byť urobená východisková revízna správa podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6.

Pri montážnych prácach je potrebné dodržiavať farebné značenie vodičov podľa  STN IEC 60446 s označením ochranného vodiča zelenožltou farbou, ktorý sa nesmie používať ako iný vodič ani zmenou jeho farby.

Bezpečný stav elektrického zariadenia v prevádzke a odstránenie nedostatkov je potrebné previesť v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. §8.

Periodické  odborné prehliadky, skúšky je potrebné vykonávať podľa STN 33 1500 tab.č.1, alebo vyhl. 508/2009 Zb.

12. Technický popis:

Vonkajšie areálové osvetlenie bude napojené z rozvádzača RP4. Prívod do neho bude zo skrine SR káblom NAYY J 4x50mm² v rámci areálových káblových rozvodov NN.

Areálové osvetlenie bude urobené svietidlami  LED 40W, 50 000hod, IP68 osadenými na stožiaroch VO STK 60/50/3 kužeľový, žiarovo zinkovaný dĺžky H=5m. Areálové osvetlenie bude napojené káblom CYKY J 5x4mm². Spínané bude stykačmi cez spínacie hodiny v kombinácii so súmrakovým snímačom.

Súbežne s káblom na dne výkopu je vedený zemniaci pásik FeZn 30x4 mm. Osvetľovacie stožiare sú pripojené k zemniacemu pásiku  vodičom FeZn Ø10mm pomocou svorky SR 03. Káble pod chodníkom, cestou, spevnenou plochou a križovaní s inžinierskymi sieťami budú uložené v  plastovej chráničke HPE.

Stožiare vonkajšieho osvetlenia osadiť v miestach s parkovacími plochami aspoň 500 mm od okraja vozovky.

Tenisové ihriská budú osvetlené reflektorovými svietidlami LED 700W osadenými na osvetlovacích stožiaroch 12m. Na každé ihrisko bude použitých 12ks svetlometov. Spínané budú stykačmi, otočnými spínačmi. Každé ihrisko bude spínané na dva krát. Použijú sa káble CYKY J 5x4mm².

Odpalisko bude osvetlené svetlometmi 400W osadenými na stožiaroch 5m. Spínanie bude taktiež na dva krát. Použijú sa káble CYKY J 5x4mm².

Osvetlenie Tenisových kurtov aj odpaliska bude taktiež napojené z rozvádzača RP4.

V rozvádzači RP4 bude rezerva pre pripojenie technológie nafukovacích hál.

Káble budú v normálnej trase - vo voľnom teréne uložené  v ryhe 50x80cm v pieskovom lôžku. Proti mechanickému poškodeniu budú zhora chránené plastovými doskami a vyznačené výstražnou  fóliou. V ostatných prípadoch a v mieste križovania s inými IS, komunikáciami a spevnenými plochami  kábel sa musí uložiť podľa výkresu „Uloženie elektrických káblov“. Zaústenie káblov do osvetľovacích stožiarov sa urobí v rúrkach z PVC uložených do základov. Pre ukončenie káblov budú použité zmršťovacie koncovky. Oceľové stožiare musia byť osadené do betónových základov.

Ochrana pred úrazom el. prúdom a  bleskom.

Každý stožiar /vodivé kovové časti, svietidlo/ bude chránený pred úrazom elektrickým prúdom samočinným odpojením od zdroja a  pred bleskom uzemnením.  Na tento účel sa vybuduje spoločná uzemňovacia sústava pomocou vodiča FeZn 120mm², ktorý sa uloží do výkopu po celej dĺžke káblovej trasy. Na tento vodič sa pripojí každý osvetľovací stožiar vodičom FeZn   10mm pomocou skúšobnej svorky SR03.  Zemniaci odpor takto vytvorenej uzemňovacej sústavy musí byť R < 5 .

Istenie proti preťaženiu a skratu.    -  prívody k svietidlám  /v stožiaroch/

1x E27/6A

13. UPOZORNENIE:

Pri montážnych prácach je potrebné dodržiavať farebné značenie vodičov podľa  STN IEC 60446 s označením ochranného vodiča zelenožltou farbou, ktorý sa nesmie používať ako iný vodič ani zmenou jeho farby.

Pred predaním elektrického zariadenia do používania musí byť urobená východisková revízna správa podľa STN 33 1500.

V prípade výskytu alebo zistenia nepredvídaných okolností, alebo nejasností týkajúcich sa elektroprojektu počas elektromontáže je potrebné, aby dodávateľ ihneď upovedomil zodpovedného projektanta elektro, aby mohla byť zjednaná náprava!  Zmena bez vedomia projektanta nie je možná!

Projektová dokumentácia je pre dodávateľa záväzná a nemenná v plnom rozsahu.

Projekt bol vypracovaný v zmysle platných noriem STN, súvisiacich predpisov a musí byť aj v ich zmysle realizovaný.

V Nitre: 12. 12. 2019			 vypracoval: Ing. Stanislav Gajdoš